## Calculo Rectiverter
Equipos Nodos Wiltel
Descripcion | Corr. Maxima (Watt) | Cant Equipos | Energia | Consumo Prom (Watts) | Consumo TOTAL
Huawei 6730 | 1200 (600 por fuente) | 4 | AC | 150 | 600 |  | datos a cargar
Huawei 5735 8/24 Port | 26,3 (8 Port) /45 (24 Port) |  | AC | 20 | 0 |  | Resultados
Huawei 5720 | 300 (150 cada fuente) |  | AC | 30 | 0
Huawei 5731 | 1200 (600 cada fuente) |  | AC | 40 | 0
OLT ZTE C300 |  |  | DC | 0 | 0 | Cantidad de Placas:
CCR 2116 | 83 |  | AC | 60 | 0
Servidor HP DL160 | 1000 (500 cada fuente) |  | AC | 200 | 0
Edfa 64 ports | 84 |  | AC | 84 | 0
Equipo ISDBT |  |  | AC | 16 | 0
Equipo Modulador IPQAM |  |  | AC | 16 | 0
IP Analogico |  |  | AC | 16 | 0
Amplificador Optico | 50 |  | AC | 40 | 0
0
0
0
0
0
Consumo Total de Equipos (Watts)
Potencia en AC | 600
Potencia en DC | 0
Potencia Total | 600
Calculo de baterias
Descripcion | Calculo
Capacidad x Banco (ah) | 100
Cantidad de Bancos | 1
Calculo carga Baterias al 10% (W) | 540
Autonomia Baterias | 7.7678
Carga TOTAL Requerida (Watts)
| DC | AC
Equipos | 0 | 600
Baterias | 540 | --
Total por Carga | 540 | 600
Total | 1140
Rectiverter Eltek SmartPack2 Touch
Cantidad de Modulos | 4
| DC (W) | AC (W)
Capacidad por Modulo | 1200 | 800
Capacidad Total | 3600 | 2400
Disponibilidad estimada | Disp. en DC | Disp. en AC
| 3060 | 1800
| 85% | 75%
CALCULO DE AUTONOMIA
Carga total en ampers | 12.5 | ampers
Calculo de Peukert
H | 10 | H = tiempo en horas (fabricante, base de tiempo para la capacidad nominal)
C | 100 | C= Capacidad de batería en Ah
K | 1.132 | k= coef de Peukert ( 1,1 gel - 1,3 plomo ácido)
I | 12.5 | I= corriente solicitada a la batería (amperes)
T (horas) | 7.7678
Note on B30: Franco Albarracin: Se toma el 10% de la capacidad total de los Bancos. Y el voltaje que se van a cargar la bateria, se toma 54v.
Note on B41: Franco Albarracin: La formula resta un modulo para redundancia
Note on B47: Franco Albarracin: >20% - Se considera OK entre 15% y 20% - Advertencia <15% - Sobrecargado
Note on C47: Franco Albarracin: >20% - Se considera OK entre 15% y 20% - Advertencia <15% - Sobrecargado
Note on C50: Franco Albarracin: Se divide por 48, ya que es el voltaje nominal del banco de bateria

## Calculo Rectificador
Equipos Nodos Wiltel
Descripcion | Corr. Maxima (Watt) | Cant Equipos | Energia | Consumo Prom (Watts) | Consumo TOTAL
Huawei 6730 | 1200 (600 por fuente) | 1 | AC | 150 | 150 |  |  | datos a cargar
Huawei 5735 8/24 Port | 26,3 (8 Port) /45 (24 Port) | 1 | AC | 20 | 20 |  |  | Resultado
Huawei 5720 | 300 (150 cada fuente) |  | AC | 30 | 0
Huawei 5731 | 1200 (600 cada fuente) |  | AC | 40 | 0
OLT ZTE C300 |  | 1 | DC | 314.94 | 314.94 | Cantidad de Placas: | 2
CCR 2116 | 83 | 1 | AC | 60 | 60
Servidor HP DL160 | 1000 (500 cada fuente) |  | AC | 200 | 0
Edfa 64 ports | 84 | 1 | AC | 84 | 84
Equipo ISDBT |  |  | AC | 16 | 0
Equipo Modulador IPQAM |  |  | AC | 16 | 0
IP Analogico |  |  | AC | 16 | 0
Amplificador Optico | 50 |  | AC | 40 | 0
0
0
0
0
Consumo Total de Equipos (Watts)
Potencia en AC | 314
Potencia en DC | 314.94
Potencia Total | 628.94
Calculo de baterias
Descripcion | Calculo
Calculo carga Baterias al 10% (W) | 1080
Capacidad x Banco (ah) | 100
Cantidad de Bancos | 2
Autonomia Baterias | 16.1401
Carga TOTAL Requerida (Watts)
| DC | AC
Equipos | 314.94 | 314
Baterias | 1080 | --
Total por Carga | 1394.94 | 314
Total | 1708.94
Rectificador FLATPACK S ELTEK - Potencia DC (W)
Cantidad de Modulos | 2
Capacidad por Modulo | 1000
Capacidad Total | 2000
Disponibilidad estimada | Disp. en DC
605.06
30.25%
Inversor: Inversor CET e-one 10 - 48/230
Capacidad (Watts) | 946
Disponibilidad estimada | 632
33.19%
CALCULO DE AUTONOMIA
Pasar a ampers | 13.1029 | ampers
Calculo de Peukert
H | 10 | H = tiempo en horas (fabricante, base de tiempo para la capacidad nominal)
C | 200 | C= Capacidad de batería en Ah
K | 1.132 | k= coef de Peukert ( 1,1 gel - 1,3 plomo ácido)
I | 13.1029 | I= corriente solicitada a la batería (amperes)
AUTONOMIA BATERIAS NODO | 16.1401
Note on B45: Franco Albarracin: >20% - Se considera OK entre 15% y 20% - Advertencia <15% - Sobrecargado
Note on B48: Franco Albarracin: Soporta 4,3 Amp
Note on B50: Franco Albarracin: >20% - Se considera OK entre 15% y 20% - Advertencia <15% - Sobrecargado
Note on C53: Franco Albarracin: Se divide por 48, ya que es el voltaje nominal del banco de bateria